Приложение №1

к договору №_______ от «___» _____________ 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемой работы | Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в объеме регламентов №1 (ежемесячный), №2 (полугодовой) |
| 2 | Объем регламентных работ | 1. Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 1.1. Ежемесячно (регламент №1): - Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений; - Внешний осмотр приемно-контрольных приборов; - Внешний осмотр извещателей, оповещателей; - Внешний осмотр распределительных коробок (модулей расширения); - Контроль рабочего положения включателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; - Тестирование срабатывания каждой зоны (шлейфа); - Проверка работоспособности пультов; - Замер величины питающего напряжения; - Контроль состояния основного и резервного источника питания; - Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный; - Проверка технического состояния внутреннего монтажа контакта извещателей; - Устранение неисправностей по вызову Заказчика (по мере необходимости); - Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составления инструкции по эксплуатации установок и т.п.) (по мере необходимости). 1.2. Раз в полгода (регламент №2): - Работы по п.1.1. настоящего Технического задания; - Проверка работоспособности всех компонентов системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; - Проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов; - Проверка работоспособности параметров аккумуляторов, замер параметров соединительных линий и питающих кабелей; - Измерение сопротивление заземляющих устройств; - Обезжиривание, очистка коммутационных соединений, мест спайки спиртом; - Чистка контактов всех компонентов охранной сигнализации; - Проверка программного обеспечения системы, корректировка, исправление. |
| 3 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: 11 января 2019 г. Окончание работ: 10 января 2020 г. |
| 4 | График проведения работ по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | Приложение №2 к настоящему Техническому заданию |
| 5 | Перечень оборудования, место расположения и характеристика объектов | Приложение №1 к настоящему Техническому заданию Инновационно-производственный комплекс АУ «Технопарк - Мордовия», расположенный по адресу: 430034. Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. |
| 6 | Результат работ, содержание отчетной документации | По результатам выполнения работ Подрядчик выполняет следующие мероприятия: - Составляет технический акт по результатам выполненных работ по техническому обслуживанию; протоколы проверок оборудования (датчиков, контрольных приборов и т.д.); - Заполняет формуляры (паспорта) о проведении работ по техническому обслуживанию; - Заполняет «Журнал регистрации по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре», «Журнал учета работы системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре»; - Проводит в составе комиссии техническое освидетельствование системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; - Проводит краткий инструктаж дежурного персонала; - Выдает предложения по повышению надежности работы комплексов системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением акта. |
| 7 | Форма предоставления отчетных документов | На бумажном носителе в одном экземпляре в АУ «Технопарк-Мордовия». |
| 8 | Специальные требования к выполнению работ | 1. Наличие у сотрудников Подрядчика удостоверений по проверке знаний и требований охраны труда в соответствии с Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 2.Наличие у сотрудников Подрядчика не менее III группы электробезопасности; 3. Ремонт (замена) узлов и составных частей комплексов вышедших из строя комплексов в период технического обслуживания проводится за счёт Подрядчика; 4. Прибытие к месту устранения неисправностей осуществляется по вызову Заказчика с прибытием на объект Заказчика в течение 2 часов с учетом времени нахождения в пути; 5. Доставка специалистов Подрядчика до места производства работ осуществляется за счёт подрядчика. |

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания являются:

-  Приложение №1 «Смета расходов и регламент работ на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в Инновационно-производственном комплексе АУ «Технопарк - Мордовия», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3;

- Приложение №2 «График проведения работ по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в Инновационно-производственном комплексе АУ «Технопарк - Мордовия», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3».

| ПОДРЯДЧИК: _____________________ / / | ЗАКАЗЧИК: Генеральный Директор АУ «Технопарк - Мордовия» __________________________/В.В. Якуба/ |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

по договору №_______ от «___» _____________ 201__г.

Заказчик: АУ «Технопарк - Мордовия»,

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

8 (8342) 33-35-17, 33-35-21, 33-35-13 (факс).

Объект, адрес: Инновационно-производственный комплекс АУ «Технопарк - Мордовия», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3

СМЕТА РАСХОДОВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в Инновационно-производственном комплексе АУ «Технопарк - Мордовия», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

| № | Спецификация | Артикул | Ед. измере-ния | Коли-чество | Виды работ | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 4 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 2 | Блок индикации | С2000БИ, С2000КБИ | шт. | 19 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 3 | Блок реле | С2000СП-1 | шт. | 22 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 54 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 5 | Резервный источник питания | РИП-12 | шт. | 51 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 6 | Блок контрольно-пусковой | С2000КПБ | шт. | 12 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 7 | Извещатель дымовой адресный | ДИП 34 А | шт. | 2087 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 8 | Извещатель тепловой пожарный адресный | С2000ИП | шт. | 73 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 9 | Извещатель ручной адресный | ИПР 513-3АМ, ИПР 513-10, ИПР 513-3А | шт. | 174 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 10 | Оповещатель звуковой | ИВОЛГА | шт. | 250 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 11 | Извещатель звуковой адресный | С2000СТ | шт. | 358 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 12 | Извещатель оптико-электронный адресный | С2000ИК | шт. | 453 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 13 | Оповещатель световой, табличка «выход» | КОП-25, МОЛНИЯ | шт. | 165 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 14 | Извещатель дымовой линейный адресный | ИПДЛ-Д-2/4Р, ИПДЛ-Д-1/4Р | шт. | 42 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 15 | Блок бесперебойного питания | СКАТ 2400 | шт. | 4 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 16 | Блок бесперебойного питания | ИВЭПР12\5 К2 | шт. | 2 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 17 | Тромбон | БП-21 | шт. | 3 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 18 | Тромбон | УМ-4-600 | шт. | 3 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 19 | Тромбон | ПУ-12, ПУ-16М | шт. | 2 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 20 | Извещатель охранный поверхностный адресный | С2000-СМК Эстет | шт. | 102 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 21 | Оповещатель звуковой, настенного исполнения | Маяк-24-3М, Маяк 123М | шт. | 122 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 22 | Адресный расширитель | С2000-АР1 | шт. | 33 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 23 | Адресный расширитель на 8 шлейфов | С2000-АР8 | шт. | 6 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 24 | Контроллер панели | MPC-8000-В | шт. | 1 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 25 | Аспирационный извещатель | FAS-420-TP2 | шт. | 2 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 26 | Удалённая клавиатура | FMR-5000-08 | шт. | 2 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 27 | Автоматический пожарный извещатель | FAP-420/FAH-420 | шт. | 104 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 28 | Сбрасываемый ручной извещатель | FMC-420RW-GSRRD | шт. | 20 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 29 | Монтажная база со встроенной сиреной | FNM-420-A-BS-WH | шт. | 144 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 30 | Оповещатель речевой | Глагол- П-3, ПМ-10, СМ-Н2-3, Н-2-3, СМ-Н2-3 | шт. | 404 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
| 31 | Адресная строб-лампа | FNS-420-R | шт. | 37 | Регламент №1, Регламент №2, согласно Техническому заданию |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |

Все работы производятся согласно графика. При выходе из строя оборудования квалифицированный мастер должен выехать в течение 2-х часов при поступлении вызова круглосуточно. Сотрудник Подрядчика должен иметь постоянно на объекте инструмент и оборудование для поднятия на высоту, а также все необходимые материалы для устранения возможных неисправностей. Подрядчик обязан один раз в три месяца проводить тренировки по эвакуации людей с проверкой работоспособности всех обслуживаемых систем.

| ПОДРЯДЧИК: _____________________ / / | ЗАКАЗЧИК: Генеральный Директор АУ «Технопарк - Мордовия» __________________________/В.В. Якуба/ |
| --- | --- |

- Приложение №2 к Техническому заданию

по договору №_______ от «___» _____________ 201__г.

График проведения работ по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в Инновационно-производственном комплексе АУ «Технопарк - Мордовия», расположенном по адресу: Республика Мордовия,

г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3

| № | Наименование оборудования | январь 2019г. | февраль 2019г. | март 2019г. | апрель 2019г. | май 2019г. | июнь 2019г. | июль 2019г. | август 2019г. | сентябрь 2019г. | октябрь 2019г. | ноябрь 2019г. | декабрь 2019г.-январь 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 2 | Блок индикации | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 3 | Блок реле | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 5 | Резервный источник питания | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 6 | Блок контрольно-пусковой | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 7 | Извещатель дымовой адресный | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 8 | Извещатель тепловой пожарный адресный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 9 | Извещатель ручной адресный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 10 | Оповещатель звуковой | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 11 | Извещатель звуковой адресный | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 12 | Извещатель оптико-электронный адресный | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 13 | Оповещатель световой, табличка «выход» | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 14 | Извещатель дымовой линейный адресный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 15 | Блок бесперебойного питания | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 16 | Блок бесперебойного питания | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 17 | Тромбон | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №2 |
| 18 | Тромбон | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №2 |
| 19 | Тромбон | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 20 | Извещатель охранный поверхностный адресный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 21 | Оповещатель звуковой, настенного исполнения | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 22 | Адресный расширитель | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 23 | Адресный расширитель на 8 шлейфов | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 24 | Контроллер панели | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 25 | Аспирационный извещатель | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 26 | Удалённая клавиатура | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 27 | Автоматический пожарный извещатель | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 28 | Сбрасываемый ручной извещатель | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 29 | Монтажная база со встроенной сиреной | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 30 | Акустическая система | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 31 | Адресная строб-лампа | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №2 |

| ПОДРЯДЧИК: _____________________ / / | ЗАКАЗЧИК: Генеральный Директор АУ «Технопарк - Мордовия» __________________________/В.В. Якуба/ |
| --- | --- |